## P04（★縦案）
表2 「省エネ・再エネ東京仕様」技術項目例（1/2）
| 建物用途・規模 技術項目 |  |  |  | 配慮内容 | 庁舎 | [5 empty] | 学校 |  |  |  |  | 病院 |  | 研究所 | 福祉 関係施設 | 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ
[6 empty] | No.1 | No.2 | No.3 |  | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15
[6 empty] | S造 2階 | RC造 2階 | (中央熱源式) RC造 4階 | (個別熱源式) RC造 4階 | RC造 地下1階～5階 | SRC造 地下1階～8階 | (普通学科) RC造 4階 | (総合学科) RC造 4階 | (特別支援) RC造 3階 | (体育館) RC又はS造 1階 | (重層型体育館) RC又はSRC造 3階 | (病棟を主) SRC造 地下1階～6階 | (総合病院) SRC造 地下2階～8階 | RC造 3階 | RC造 2階 | SRC造 4階
[6 empty] | 3百㎡未満 | 3百以上 1千㎡未満 | 1千以上 5千㎡未満 | 1千以上 5千㎡未満 | 5千以上 1万㎡未満 | 1万㎡以上 | 8千5百㎡ | 1万㎡ | 6千㎡ | 1千㎡ | 3千㎡ | 2万㎡ | 4万㎡ | 8千㎡ | 1千5百㎡ | 6千㎡
| 建築 | 自然採光を得やすい建築計画 |  |  | 最適化 再エネ（直接） | ★ | ★ | ★ | ★ | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 自然通風を取り入れる建物配置 |  |  | 再エネ（直接） | ★ | ★ | ★ | ★ | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 熱負荷を低減する建物配置・建築形状 |  |  | 熱負荷低減 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★*1 | ★*1 | ★*1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
|  | 外壁断熱 |  | 屋根断熱（熱貫流率 0.30W/㎡K以下） | 熱負荷低減 | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  |  | 外壁断熱（熱貫流率 0.39W/㎡K以下） | 熱負荷低減 | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 開口部 |  | 複層ガラス （Low-E） | 熱負荷低減 | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  |  | 気密サッシ（気密等級A-4相当） | 熱負荷低減 | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 日射遮蔽（庇*2、縦ルーバー等） |  |  | 熱負荷低減 | □ | □ | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 高性能外壁（ｴｱﾌﾛｰｳｲﾝﾄﾞｳ、ﾀﾞﾌﾞﾙｽｷﾝ等） |  |  | 熱負荷低減 | - | - | □ | □ | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 自然換気*3 |  |  | 再エネ（直接） | □ | □ | □ | □ | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 建物（屋上・壁面等）緑化 |  |  | 緑化 | □ | □ | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 雨水利用 |  |  | 資源の 有効利用 | □ | □ | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | エコマテリアル |  |  | 資源の 有効利用 | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
| 電気 設備 | デマンド監視装置（電力監視装置） |  |  | 電力ﾋﾟｰｸ対策 | □ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  | 発電 |  | 太陽光発電設備*4 | 再エネ（変換） | ● | ● | ● | ● | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  |  | コージェネレーション装置 | 高効率 電力ﾋﾟｰｸ対策 | - | - | □ | □ | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  | 変圧器 |  | トップランナー変圧器（2014基準） | 高効率 | □ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  | 照明 | 居室 | LED照明 （ベースライト） | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | 昼光連動制御システム | 最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | スイッチ回路の細分化 | 最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | タスク&アンビエント照明（執務室） | 最適化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 共用部 | 人感センサー制御 | 最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | LED照明 (ダウンライト) | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | LED誘導灯 | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | 高天井 | LED照明 (高天井器具) | 高効率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | -
|  |  | 外構 | LED照明 | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | 集中管理コントローラー*5 |  | 最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ●
|  | コンセント |  | 待機電力削減システム | 最適化 | □ | □ | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
凡例 ★：配慮事項 ●：原則として導入 □：施設の特性、立地状況等に応じて導入
| *1 | 学校用途においては、北面教室及び南面廊下も検討する。
| *2 | ライトシェルフの効果も含めて検討する。
| *3 | ナイトパージの効果も含めて検討する。
| *4 | 蓄電池の導入等、余剰電力の利活用も含めて検討する。
| *5 | 集中管理コントローラーの機能は、「個別・ゾーン・一括操作」、「スケジュール・タイマー設定」等とする。

## P05（★縦案）
表2 「省エネ・再エネ東京仕様」技術項目例（2/2）
| 建物用途・規模 技術項目 |  |  |  | 配慮内容 | 庁舎 | [5 empty] | 学校 |  |  |  |  | 病院 |  | 研究所 | 福祉 関係施設 | 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ
[6 empty] | No.1 | No.2 | No.3 |  | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15
[6 empty] | S造 2階 | RC造 2階 | (中央熱源式) RC造 4階 | (個別熱源式) RC造 4階 | RC造 地下1階～5階 | SRC造 地下1階～8階 | (普通学科) RC造 4階 | (総合学科) RC造 4階 | (特別支援) RC造 3階 | (体育館) RC又はS造 1階 | (重層型体育館) RC又はSRC造 3階 | (病棟を主) SRC造 地下1階～6階 | (総合病院) SRC造 地下2階～8階 | RC造 3階 | RC造 2階 | SRC造 4階
[6 empty] | 3百㎡未満 | 3百以上 1千㎡未満 | 1千以上 5千㎡未満 | 1千以上 5千㎡未満 | 5千以上 1万㎡未満 | 1万㎡以上 | 8千5百㎡ | 1万㎡ | 6千㎡ | 1千㎡ | 3千㎡ | 2万㎡ | 4万㎡ | 8千㎡ | 1千5百㎡ | 6千㎡
| 機械 設備 | 空調（中央式） | 高効率熱源機器*6 |  | 高効率 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | バイオマス利用設備 |  | 再エネ（直接） | - | - | □ | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | 排熱投入型熱源機器 |  | 高効率 | - | - | □ | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | 高効率空調機（AHU）*6 |  | 高効率 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | 高効率冷却塔*6 |  | 高効率 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | 高効率ポンプ*6 |  | 高効率 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | VAV |  | 最適化 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | VWV |  | 最適化 | - | - | ● | - | bar: No.4 to 職業能力 開発ｾﾝﾀｰ No.15
|  |  | 大温度差空調 |  | 高効率 | - | - | □ | - | □ | ● | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 床吹出空調システム |  | 快適性の確保 | - | - | □ | - | □ | □ | - | - | - | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 中央監視設備（BEMS） |  | 最適化 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  | 空調（個別式） | ハイグレード高効率 パッケージエアコン*7 |  | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | ● | ● | □
|  |  | センサー機能（人感、温度等） |  | 最適化 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 集中管理コントローラー*8 |  | 最適化 電力ﾋﾟｰｸ対策 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | ● | ● | □
|  | 空調（共通） | 顕熱潜熱分離（デシカント） 空調システム |  | 高効率 快適性の確保 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 氷蓄熱式空調機器*6 |  | 電力ﾋﾟｰｸ対策 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 地中熱利用ヒートポンプ |  | 再エネ（直接） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  | 換気設備 | 外気導入制御システム （CO2センサー） |  | 最適化 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  |  | 外気冷房*3*9 |  | 最適化 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  |  | 予冷予熱制御（外気カット）*9 |  | 最適化 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | □ | ●
|  |  | 全熱交換器（同ユニット）*10 |  | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | クール・ヒートピット クール・ヒートチューブ クール・ヒートトレンチ |  | 再エネ（直接） | - | - | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 高効率ファン（三相）*6 |  | 高効率 | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | DCモーター換気扇 |  | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 給水衛生設備 | 衛生 設備 | 節水器具*11 | 資源の 有効利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | トイレの擬音装置 | 資源の 有効利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  | 給湯 設備 | 高効率給湯器*12 | 高効率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  |  |  | 排熱回収型給湯器 | 高効率 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 太陽熱利用設備 | 再エネ（直接） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ● | □ | □ | □
|  | 搬送 | 昇降機 | 電力回生制御 | 高効率 | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | - | □
|  |  |  | 回生電力蓄電システム | 高効率 | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | - | □
|  |  |  | エスカレーター 人感制御 | 最適化 | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | □ | □ | □ | □ | □
凡例 ★：配慮事項 ●：原則として導入 □：施設の特性、立地状況等に応じて導入
| *3 | ナイトパージの効果も含めて検討する。
| *6 | 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」における高効率機器とする。
| *7 | 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」における高効率機器とし、APF（JIS B 8616：2015）又はAPFｐ（JIS B 8627:2015）が各メーカにおいて最高値の機種をいう。
（トップランナー機器があるものについては、これを適用する。）
| *8 | 制御機能（個別・ゾーン・一括制御、スケジュール運転等）のほか、エネルギー管理に必要な監視・表示機能（消費電力、運転時間、デマンド等）を有するものとする。
| *9 | 空調（個別式）におけるパッケージエアコンと全熱交換器の組合せによるシステムを含む。
| *10 | 集中管理コントローラー（個別・ゾーン・一括制御、スケジュール運転等の制御機能を有するもの）を設置する。なお、空調用集中管理コントローラーと兼用でもよい。
また、「DCモーター」、「自動バイパスモード切替」、「CO2センサーによる外気量制御機能」等の機能を有するものとする（ユニットの場合）。
| *11 | エコマーク認定基準相当（洗浄水量）とする。
| *12 | 潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ給湯機をいう。